## Fault
uid | idx | u | name | bus | tf | tc | xf | rf
0 | 1 | 1 | Fault_1 | 15 | 1 | 1.01

## Bus
uid | idx | u | name | Vn | vmax | vmin | v0 | a0 | xcoord | ycoord | area | zone | owner
0 | 1 | 1 | CORONADO | 500 | 1.1 | 0.9 | 0.97947 | -0.45683 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 2 | 1 | CHOLLA | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.97744 | -0.29601 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 3 | 1 | CORONADO | 20 | 1.1 | 0.9 | 1.04 | -0.34311 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | 4 | 1 | CRAIG | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.97518 | 0.28406 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 5 | 1 | CRAIG | 22 | 1.1 | 0.9 | 0.95 | 0.41109 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 | 6 | 1 | FOURCORN | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0681 | -0.13795 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | 7 | 1 | FOURCORN | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.0091 | -0.081811 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 8 | 1 | FCNGN4CC | 22 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.038923 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
8 | 9 | 1 | FOURCORN | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0073 | -0.091295 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
9 | 10 | 1 | HAYDEN | 20 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.5887 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
10 | 11 | 1 | NAVAJO | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.072 | -0.41775 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
11 | 12 | 1 | NAVAJO 2 | 26 | 1.1 | 0.9 | 1 | -0.31086 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
12 | 13 | 1 | MOENKOPI | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0674 | -0.4338 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
13 | 14 | 1 | PALOVRD2 | 24 | 1.1 | 0.9 | 0.96 | -0.37898 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
14 | 15 | 1 | PALOVRDE | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0486 | -0.51733 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
15 | 16 | 1 | SAN JUAN | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.0356 | -0.067621 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | 17 | 1 | SJUAN G4 | 22 | 1.1 | 0.9 | 1 | -0.015483 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
17 | 18 | 1 | WESTWING | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0559 | -0.51646 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
18 | 19 | 1 | NAVAJO1 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0702 | -0.39881 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
19 | 20 | 1 | NAVAJO2 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0604 | -0.45295 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
20 | 21 | 1 | NAVAJO3 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0469 | -0.38608 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
21 | 22 | 1 | NAVAJO4 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0256 | -0.54906 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
22 | 23 | 1 | MOENKOP1 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0557 | -0.40824 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
23 | 24 | 1 | MOENKOP2 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0412 | -0.5425 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
24 | 25 | 1 | MOENKOP3 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0513 | -0.2714 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
25 | 26 | 1 | MOENKOP4 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0467 | -0.73996 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
26 | 27 | 1 | FOURCOR1 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0658 | -0.10087 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
27 | 28 | 1 | FOURCOR2 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0693 | -0.48838 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
28 | 29 | 1 | CANAD G1 | 20 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.43176 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
29 | 30 | 1 | CANADA | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0363 | 0.3656 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
30 | 31 | 1 | CANALB | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0786 | 0.85935 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
31 | 32 | 1 | CA230TO | 230 | 1.1 | 0.9 | 0.97855 | 0.93944 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
32 | 33 | 1 | CA230 | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0011 | 1.0974 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
33 | 34 | 1 | CMAIN GM | 20 | 1.1 | 0.9 | 1.02 | 1.1833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
34 | 35 | 1 | BRIDGER2 | 22 | 1.1 | 0.9 | 1.009 | 0.042961 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
35 | 36 | 1 | ADELANTO | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0603 | -0.73575 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
36 | 37 | 1 | ADELAN&1 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0809 | -0.80679 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
37 | 38 | 1 | CASTAIC | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0319 | -0.82537 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
38 | 39 | 1 | CASTAI4G | 18 | 1.1 | 0.9 | 1.02 | -0.80251 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
39 | 40 | 1 | GLENDAL | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0234 | -0.88876 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
40 | 41 | 1 | HAYNES | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0313 | -0.88404 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
41 | 42 | 1 | HAYNES3G | 18 | 1.1 | 0.9 | 1 | -0.82639 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
42 | 43 | 1 | INTERMT | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.0526 | -0.076203 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
43 | 44 | 1 | INTERM1G | 26 | 1.1 | 0.9 | 1.05 | 0.0049061 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
44 | 45 | 1 | OLIVE | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0348 | -0.83128 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
45 | 46 | 1 | OWENS G | 11.5 | 1.1 | 0.9 | 1.02 | -0.82499 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
46 | 47 | 1 | RINALDI | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.034 | -0.83494 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
47 | 48 | 1 | RINALDI | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0721 | -0.79379 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
48 | 49 | 1 | RIVER | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0236 | -0.90485 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
49 | 50 | 1 | STA B | 138 | 1.1 | 0.9 | 1.0326 | -0.90583 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
50 | 51 | 1 | STA B1 | 287 | 1.1 | 0.9 | 1.0366 | -0.88517 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
51 | 52 | 1 | STA B2 | 287 | 1.1 | 0.9 | 1.0366 | -0.88517 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
52 | 53 | 1 | STA BLD | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0273 | -0.90947 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
53 | 54 | 1 | STA E | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0252 | -0.87365 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
54 | 55 | 1 | STA E | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.043 | -0.83188 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
55 | 56 | 1 | STA F | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0248 | -0.90546 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
56 | 57 | 1 | STA G | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0239 | -0.89315 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
57 | 58 | 1 | STA J | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0311 | -0.8537 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
58 | 59 | 1 | SYLMARLA | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0383 | -0.8229 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
59 | 60 | 1 | SYLMAR S | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0207 | -0.84221 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
60 | 61 | 1 | VALLEY | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0293 | -0.85574 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
61 | 62 | 1 | VICTORVL | 287 | 1.1 | 0.9 | 1.0521 | -0.77654 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
62 | 63 | 1 | VICTORVL | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0587 | -0.74133 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
63 | 64 | 1 | MONTA G1 | 20 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.98776 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
64 | 65 | 1 | MONTANA | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0493 | 0.84129 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
65 | 66 | 1 | BIG EDDY | 115 | 1.1 | 0.9 | 1.0686 | -0.29553 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
66 | 67 | 1 | BIG EDDY | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0659 | -0.25429 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
67 | 68 | 1 | BIG EDDY | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0892 | -0.2323 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
68 | 69 | 1 | DALLES21 | 13.8 | 1.1 | 0.9 | 1.055 | -0.13858 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
69 | 70 | 1 | CELILO | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0616 | -0.26313 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
70 | 71 | 1 | CELILOCA | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0896 | -0.23418 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
71 | 72 | 1 | COLSTRP | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0784 | -0.023728 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
72 | 73 | 1 | COULEE | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.07 | 0.0028711 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
73 | 74 | 1 | GARRISON | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0371 | -0.21221 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
74 | 75 | 1 | JOHN DAY | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0828 | -0.19413 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
75 | 76 | 1 | JOHN DAY | 13.8 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
76 | 77 | 1 | HANFORD | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0495 | 0.003941 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
77 | 78 | 1 | NORTH G3 | 20 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.46403 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
78 | 79 | 1 | NORTH | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0499 | 0.21133 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
79 | 80 | 1 | BURNS | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.053 | -0.34123 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
80 | 81 | 1 | GRIZZLY | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0674 | -0.29928 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
81 | 82 | 1 | MALIN | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0543 | -0.40746 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
82 | 83 | 1 | MIDPOINT | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0619 | -0.090724 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
83 | 84 | 1 | MIDPOINT | 345 | 1.1 | 0.9 | 0.99845 | -0.027414 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
84 | 85 | 1 | SUMMER L | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0582 | -0.31826 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
85 | 86 | 1 | GRIZZLY1 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0653 | -0.3272 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
86 | 87 | 1 | GRIZZLY2 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0714 | -0.27952 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
87 | 88 | 1 | MALIN1 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0506 | -0.24675 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
88 | 89 | 1 | MALIN2 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0609 | -0.34568 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
89 | 90 | 1 | GRIZZLY3 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.08 | -0.3804 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
90 | 91 | 1 | GRIZZLY4 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0694 | -0.30063 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
91 | 92 | 1 | GRIZZLY5 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0686 | -0.39181 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
92 | 93 | 1 | GRIZZLY6 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0717 | -0.31173 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
93 | 94 | 1 | GRIZZLY7 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0793 | -0.38495 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
94 | 95 | 1 | GRIZZLY8 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0692 | -0.30063 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
95 | 96 | 1 | GRIZZLY9 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0676 | -0.39698 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
96 | 97 | 1 | GRIZZLYA | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.071 | -0.31231 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
97 | 98 | 1 | BURNS1 | 500 | 1.1 | 0.9 | 0.97284 | 0.1404 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
98 | 99 | 1 | CORTINA | 200 | 1.1 | 0.9 | 1.131 | -0.61041 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
99 | 100 | 1 | COTWDPGE | 200 | 1.1 | 0.9 | 1.1361 | -0.53212 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
100 | 101 | 1 | DIABLO | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.053 | -0.80505 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
101 | 102 | 1 | DIABLO1 | 25 | 1.1 | 0.9 | 0.98 | -0.73869 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
102 | 103 | 1 | GATES | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0471 | -0.83221 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
103 | 104 | 1 | GLENN | 200 | 1.1 | 0.9 | 1.1409 | -0.59688 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
104 | 105 | 1 | LOGAN CR | 200 | 1.1 | 0.9 | 1.1402 | -0.6036 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
105 | 106 | 1 | LOSBANOS | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0493 | -0.86441 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
106 | 107 | 1 | MIDWAY | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0593 | -0.84832 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
107 | 108 | 1 | MIDWAY | 200 | 1.1 | 0.9 | 1.167 | -0.89785 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
108 | 109 | 1 | MOSSLAND | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0464 | -0.86904 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
109 | 110 | 1 | OLINDA | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0373 | -0.54225 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
110 | 111 | 1 | ROUND MT | 20 | 1.1 | 0.9 | 1.02 | -0.26318 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
111 | 112 | 1 | ROUND MT | 200 | 1.1 | 0.9 | 1.1239 | -0.43878 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
112 | 113 | 1 | ROUND MT | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0345 | -0.4875 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
113 | 114 | 1 | TABLE MT | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0134 | -0.55973 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
114 | 115 | 1 | TEVATR | 20 | 1.1 | 0.9 | 1.05 | -0.62282 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
115 | 116 | 1 | TEVATR | 200 | 1.1 | 0.9 | 1.1274 | -0.69173 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
116 | 117 | 1 | TEVATR2 | 20 | 1.1 | 0.9 | 1 | -0.53724 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
117 | 118 | 1 | TEVATR | 500 | 1.1 | 0.9 | 0.99816 | -0.68057 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
118 | 119 | 1 | OLINDA1 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0503 | -0.42051 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
119 | 120 | 1 | OLINDA2 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0114 | -0.66374 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
120 | 121 | 1 | OLINDA3 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0279 | -0.53737 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
121 | 122 | 1 | OLINDA4 | 500 | 1.1 | 0.9 | 0.98098 | -0.81331 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
122 | 123 | 1 | ROUND1 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0405 | -0.38445 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
123 | 124 | 1 | ROUND2 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0108 | -0.63084 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
124 | 125 | 1 | ROUND3 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0405 | -0.38445 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
125 | 126 | 1 | ROUND4 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0108 | -0.63084 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
126 | 127 | 1 | TABLE1 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0126 | -0.45041 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
127 | 128 | 1 | TABLE2 | 500 | 1.1 | 0.9 | 0.99882 | -0.79134 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
128 | 129 | 1 | TABLE3 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0175 | -0.47678 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
129 | 130 | 1 | TABLE4 | 500 | 1.1 | 0.9 | 0.99876 | -0.72295 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
130 | 131 | 1 | TEVATR1 | 500 | 1.1 | 0.9 | 0.97999 | -0.64476 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
131 | 132 | 1 | TEVATR2 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0705 | -0.90235 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
132 | 133 | 1 | TEVATR3 | 500 | 1.1 | 0.9 | 0.97141 | -0.61189 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
133 | 134 | 1 | GATES1 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0681 | -0.87253 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
134 | 135 | 1 | DEVERS | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0354 | -0.75959 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
135 | 136 | 1 | EAGLROCK | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0101 | -0.92083 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
136 | 137 | 1 | ELDORADO | 20 | 1.1 | 0.9 | 1.02 | -0.45332 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
137 | 138 | 1 | ELDORADO | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0512 | -0.57761 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
138 | 139 | 1 | LITEHIPE | 20 | 1.1 | 0.9 | 1.02 | -0.86611 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
139 | 140 | 1 | LITEHIPE | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0119 | -0.97344 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
140 | 141 | 1 | LUGO | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.055 | -0.80441 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
141 | 142 | 1 | MESA CAL | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0071 | -0.96097 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
142 | 143 | 1 | MIRALOMA | 20 | 1.1 | 0.9 | 1.05 | -0.7931 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
143 | 144 | 1 | MIRALOMA | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0409 | -0.86706 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
144 | 145 | 1 | MIRALOMA | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0382 | -0.87484 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
145 | 146 | 1 | MOHAVE | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.07 | -0.51243 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
146 | 147 | 1 | MOHAV1CC | 22 | 1.1 | 0.9 | 1.05 | -0.36721 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
147 | 148 | 1 | PARDEE | 20 | 1.1 | 0.9 | 1.01 | -0.69114 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
148 | 149 | 1 | PARDEE | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.006 | -0.90202 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
149 | 150 | 1 | SERRANO | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0413 | -0.87402 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
150 | 151 | 1 | VALLEY | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0369 | -0.83358 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
151 | 152 | 1 | VINCENT | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0612 | -0.85425 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
152 | 153 | 1 | VINCENT | 230 | 1.1 | 0.9 | 0.99489 | -0.90116 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
153 | 154 | 1 | CAMP WIL | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.0429 | -0.042167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
154 | 155 | 1 | BENLOMND | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.0446 | -0.059217 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
155 | 156 | 1 | BENLOMND | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0462 | -0.069089 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
156 | 157 | 1 | EMERY | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.0371 | 0.085343 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
157 | 158 | 1 | EMERY | 20 | 1.1 | 0.9 | 1.05 | 0.16764 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
158 | 159 | 1 | MONA | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.056 | -0.035032 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
159 | 160 | 1 | NAUGHTON | 230 | 1.1 | 0.9 | 1.0445 | 0.010722 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
160 | 161 | 1 | NAUGHT | 20 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.059586 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
161 | 162 | 1 | PINTO PS | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.0368 | -0.042609 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
162 | 163 | 1 | PINTO | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.0404 | -0.024482 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
163 | 164 | 1 | SPAN FRK | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.0351 | -0.019059 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
164 | 165 | 1 | SIGURD | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.0519 | -0.0095208 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
165 | 166 | 1 | TERMINAL | 345 | 1.1 | 0.9 | 1.0391 | -0.059702 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
166 | 167 | 1 | MALIN3 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0611 | -0.34503 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
167 | 168 | 1 | MALIN4 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0256 | -0.55271 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
168 | 169 | 1 | MALIN5 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0618 | -0.33185 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
169 | 170 | 1 | MALIN6 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.027 | -0.55322 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
170 | 171 | 1 | MALIN7 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.057 | -0.30438 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
171 | 172 | 1 | MALIN8 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0319 | -0.64839 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
172 | 173 | 1 | MIDWAY1 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0465 | -0.84192 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
173 | 174 | 1 | MIDWAY2 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0546 | -0.86058 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
174 | 175 | 1 | MIDWAY3 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0462 | -0.84183 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
175 | 176 | 1 | MIDWAY4 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0547 | -0.86061 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
176 | 177 | 1 | MIDWAY5 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.046 | -0.84162 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
177 | 178 | 1 | MIDWAY6 | 500 | 1.1 | 0.9 | 1.0571 | -0.86019 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
178 | 179 | 1 | BURNS2 | 500 | 1.1 | 0.9 | 0.98437 | -0.11669 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1

## PQ
uid | idx | u | name | bus | Vn | p0 | q0 | vmax | vmin | owner
0 | PQ_1 | 1 | PQ_1 | 1 | 500 | 17.5 | -0.56 | 1.2 | 0.8 | 1
1 | PQ_2 | 1 | PQ_2 | 3 | 20 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
2 | PQ_3 | 1 | PQ_3 | 4 | 345 | 23.5 | -1.27 | 1.2 | 0.8 | 1
3 | PQ_4 | 1 | PQ_4 | 5 | 22 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
4 | PQ_5 | 1 | PQ_5 | 7 | 345 | 2.39 | -0.56 | 1.2 | 0.8 | 1
5 | PQ_6 | 1 | PQ_6 | 8 | 22 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
6 | PQ_7 | 1 | PQ_7 | 9 | 230 | 1.397 | 0.238 | 1.2 | 0.8 | 1
7 | PQ_8 | 1 | PQ_8 | 10 | 20 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
8 | PQ_9 | 1 | PQ_9 | 11 | 500 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1
9 | PQ_10 | 1 | PQ_10 | 12 | 26 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
10 | PQ_11 | 1 | PQ_11 | 14 | 24 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
11 | PQ_12 | 1 | PQ_12 | 15 | 500 | 7.934 | 2.07 | 1.2 | 0.8 | 1
12 | PQ_13 | 1 | PQ_13 | 16 | 345 | 8.4 | 0.05 | 1.2 | 0.8 | 1
13 | PQ_14 | 1 | PQ_14 | 17 | 22 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
14 | PQ_15 | 1 | PQ_15 | 18 | 500 | 6.17 | -0.69 | 1.2 | 0.8 | 1
15 | PQ_16 | 1 | PQ_16 | 29 | 20 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
16 | PQ_17 | 1 | PQ_17 | 30 | 500 | 44 | 10 | 1.2 | 0.8 | 1
17 | PQ_18 | 1 | PQ_18 | 33 | 230 | 36 | 7 | 1.2 | 0.8 | 1
18 | PQ_19 | 1 | PQ_19 | 34 | 20 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
19 | PQ_20 | 1 | PQ_20 | 35 | 22 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
20 | PQ_21 | 1 | PQ_21 | 36 | 500 | -18.62 | 9.71 | 1.2 | 0.8 | 1
21 | PQ_22 | 1 | PQ_22 | 39 | 18 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
22 | PQ_23 | 1 | PQ_23 | 40 | 230 | 1.35 | 0.27 | 1.2 | 0.8 | 1
23 | PQ_24 | 1 | PQ_24 | 42 | 18 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
24 | PQ_25 | 1 | PQ_25 | 43 | 345 | 20.53 | 9.071 | 1.2 | 0.8 | 1
25 | PQ_26 | 1 | PQ_26 | 44 | 26 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
26 | PQ_27 | 1 | PQ_27 | 45 | 230 | -0.728 | -0.17 | 1.2 | 0.8 | 1
27 | PQ_28 | 1 | PQ_28 | 46 | 11.5 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
28 | PQ_29 | 1 | PQ_29 | 47 | 230 | 1.21 | 0.25 | 1.2 | 0.8 | 1
29 | PQ_30 | 1 | PQ_30 | 49 | 230 | 3.2 | 0.65 | 1.2 | 0.8 | 1
30 | PQ_31 | 1 | PQ_31 | 50 | 138 | 2.372 | -0.632 | 1.2 | 0.8 | 1
31 | PQ_32 | 1 | PQ_32 | 53 | 230 | 1.38 | 0.28 | 1.2 | 0.8 | 1
32 | PQ_33 | 1 | PQ_33 | 54 | 230 | 8.078 | 1.321 | 1.2 | 0.8 | 1
33 | PQ_34 | 1 | PQ_34 | 56 | 230 | 1.17 | 0.24 | 1.2 | 0.8 | 1
34 | PQ_35 | 1 | PQ_35 | 57 | 230 | 1.21 | 0.25 | 1.2 | 0.8 | 1
35 | PQ_36 | 1 | PQ_36 | 58 | 230 | 8.877 | -0.062 | 1.2 | 0.8 | 1
36 | PQ_37 | 1 | PQ_37 | 59 | 230 | -27.71 | 16.54 | 1.2 | 0.8 | 1
37 | PQ_38 | 1 | PQ_38 | 60 | 230 | 4.01 | 0.806 | 1.2 | 0.8 | 1
38 | PQ_39 | 1 | PQ_39 | 61 | 230 | 2.052 | 0.176 | 1.2 | 0.8 | 1
39 | PQ_40 | 1 | PQ_40 | 62 | 287 | -1.29 | 0.322 | 1.2 | 0.8 | 1
40 | PQ_41 | 1 | PQ_41 | 64 | 20 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
41 | PQ_42 | 1 | PQ_42 | 65 | 500 | 17 | 3 | 1.2 | 0.8 | 1
42 | PQ_43 | 1 | PQ_43 | 66 | 115 | 1.6 | 0.3125 | 1.2 | 0.8 | 1
43 | PQ_44 | 1 | PQ_44 | 67 | 230 | -0.675 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1
44 | PQ_45 | 1 | PQ_45 | 68 | 500 | -0.442 | 0.22 | 1.2 | 0.8 | 1
45 | PQ_46 | 1 | PQ_46 | 69 | 13.8 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
46 | PQ_47 | 1 | PQ_47 | 70 | 230 | 31.37 | 16.81 | 1.2 | 0.8 | 1
47 | PQ_48 | 1 | PQ_48 | 72 | 500 | -15.25 | -0.5 | 1.2 | 0.8 | 1
48 | PQ_49 | 1 | PQ_49 | 74 | 500 | 25.84 | 3.94 | 1.2 | 0.8 | 1
49 | PQ_50 | 1 | PQ_50 | 75 | 500 | 32 | 11 | 1.2 | 0.8 | 1
50 | PQ_51 | 1 | PQ_51 | 76 | 13.8 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
51 | PQ_52 | 1 | PQ_52 | 77 | 500 | 35 | 5 | 1.2 | 0.8 | 1
52 | PQ_53 | 1 | PQ_53 | 78 | 20 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
53 | PQ_54 | 1 | PQ_54 | 79 | 500 | 50 | 4 | 1.2 | 0.8 | 1
54 | PQ_55 | 1 | PQ_55 | 81 | 500 | -0.666 | -0.97 | 1.2 | 0.8 | 1
55 | PQ_56 | 1 | PQ_56 | 82 | 500 | -3.39 | -1.19 | 1.2 | 0.8 | 1
56 | PQ_57 | 1 | PQ_57 | 84 | 345 | 6.1 | -4.14 | 1.2 | 0.8 | 1
57 | PQ_58 | 1 | PQ_58 | 99 | 200 | -0.433 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 1
58 | PQ_59 | 1 | PQ_59 | 100 | 200 | 2.104 | -0.77 | 1.2 | 0.8 | 1
59 | PQ_60 | 1 | PQ_60 | 101 | 500 | 0.5 | 0.25 | 1.2 | 0.8 | 1
60 | PQ_61 | 1 | PQ_61 | 102 | 25 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
61 | PQ_62 | 1 | PQ_62 | 103 | 500 | 3.05 | -0.076 | 1.2 | 0.8 | 1
62 | PQ_63 | 1 | PQ_63 | 104 | 200 | 0.275 | -0.001 | 1.2 | 0.8 | 1
63 | PQ_64 | 1 | PQ_64 | 105 | 200 | 0.0801 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
64 | PQ_65 | 1 | PQ_65 | 106 | 500 | 2.65 | 0.14 | 1.2 | 0.8 | 1
65 | PQ_66 | 1 | PQ_66 | 107 | 500 | 0.556 | -3.29 | 1.2 | 0.8 | 1
66 | PQ_67 | 1 | PQ_67 | 108 | 200 | 7.776 | 0.326 | 1.2 | 0.8 | 1
67 | PQ_68 | 1 | PQ_68 | 109 | 500 | 0.4 | 0.215 | 1.2 | 0.8 | 1
68 | PQ_69 | 1 | PQ_69 | 110 | 500 | -1.89 | 0.615 | 1.2 | 0.8 | 1
69 | PQ_70 | 1 | PQ_70 | 111 | 20 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
70 | PQ_71 | 1 | PQ_71 | 112 | 200 | 1.48 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
71 | PQ_72 | 1 | PQ_72 | 114 | 500 | -0.007 | 1.185 | 1.2 | 0.8 | 1
72 | PQ_73 | 1 | PQ_73 | 115 | 20 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
73 | PQ_74 | 1 | PQ_74 | 116 | 200 | 8.84 | 0.548 | 1.2 | 0.8 | 1
74 | PQ_75 | 1 | PQ_75 | 117 | 20 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
75 | PQ_76 | 1 | PQ_76 | 118 | 500 | 56.61 | 34.91 | 1.2 | 0.8 | 1
76 | PQ_77 | 1 | PQ_77 | 135 | 500 | 8.56 | 0.196 | 1.2 | 0.8 | 1
77 | PQ_78 | 1 | PQ_78 | 136 | 230 | 1.75 | 0.18 | 1.2 | 0.8 | 1
78 | PQ_79 | 1 | PQ_79 | 137 | 20 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
79 | PQ_80 | 1 | PQ_80 | 138 | 500 | 9.023 | -0.114 | 1.2 | 0.8 | 1
80 | PQ_81 | 1 | PQ_81 | 139 | 20 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
81 | PQ_82 | 1 | PQ_82 | 140 | 230 | 31.91 | 6.3 | 1.2 | 0.8 | 1
82 | PQ_83 | 1 | PQ_83 | 141 | 500 | 2.042 | -0.282 | 1.2 | 0.8 | 1
83 | PQ_84 | 1 | PQ_84 | 142 | 230 | 3.774 | 0.645 | 1.2 | 0.8 | 1
84 | PQ_85 | 1 | PQ_85 | 143 | 20 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
85 | PQ_86 | 1 | PQ_86 | 144 | 500 | 30.98 | 11.89 | 1.2 | 0.8 | 1
86 | PQ_87 | 1 | PQ_87 | 147 | 22 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
87 | PQ_88 | 1 | PQ_88 | 148 | 20 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
88 | PQ_89 | 1 | PQ_89 | 149 | 230 | 31.18 | 0.78 | 1.2 | 0.8 | 1
89 | PQ_90 | 1 | PQ_90 | 150 | 500 | 12.3 | 0.728 | 1.2 | 0.8 | 1
90 | PQ_91 | 1 | PQ_91 | 151 | 500 | 4.06 | 0.41 | 1.2 | 0.8 | 1
91 | PQ_92 | 1 | PQ_92 | 153 | 230 | 10.66 | -0.108 | 1.2 | 0.8 | 1
92 | PQ_93 | 1 | PQ_93 | 154 | 345 | 4.577 | 0.817 | 1.2 | 0.8 | 1
93 | PQ_94 | 1 | PQ_94 | 155 | 345 | 0.339 | 0.119 | 1.2 | 0.8 | 1
94 | PQ_95 | 1 | PQ_95 | 156 | 230 | 1.48 | -0.079 | 1.2 | 0.8 | 1
95 | PQ_96 | 1 | PQ_96 | 157 | 345 | 1.161 | 0.384 | 1.2 | 0.8 | 1
96 | PQ_97 | 1 | PQ_97 | 158 | 20 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
97 | PQ_98 | 1 | PQ_98 | 159 | 345 | -0.62 | 0.128 | 1.2 | 0.8 | 1
98 | PQ_99 | 1 | PQ_99 | 160 | 230 | 2.55 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1
99 | PQ_100 | 1 | PQ_100 | 161 | 20 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1
100 | PQ_101 | 1 | PQ_101 | 163 | 345 | 0.316 | 0.115 | 1.2 | 0.8 | 1
101 | PQ_102 | 1 | PQ_102 | 164 | 345 | 1.412 | 0.714 | 1.2 | 0.8 | 1
102 | PQ_103 | 1 | PQ_103 | 165 | 345 | 3.79 | -0.43 | 1.2 | 0.8 | 1
103 | PQ_104 | 1 | PQ_104 | 166 | 345 | 1.85 | 0.785 | 1.2 | 0.8 | 1

## PV
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs
0 | 1 | 1 | 1 | 1600 | 20 | 3 |  | 8 | 1.2304 | 99.99 | 0 | 3 | -3 | 1.04 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
1 | 2 | 1 | 2 | 2100 | 22 | 5 |  | 10.48 | -1.3291 | 99.99 | 0 | 4 | -4 | 0.95 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
2 | 3 | 1 | 3 | 4300 | 22 | 8 |  | 21.6 | -0.30469 | 99.99 | 0 | 7 | -5 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
3 | 4 | 1 | 4 | 4100 | 20 | 10 |  | 20.5 | 4.6483 | 99.99 | 0 | 9 | -9 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
4 | 5 | 1 | 5 | 3400 | 26 | 12 |  | 16.9 | 1.9557 | 99.99 | 0 | 7 | -2.8 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
5 | 6 | 1 | 6 | 5300 | 24 | 14 |  | 26.4 | 3.7808 | 99.99 | 0 | 13 | -9 | 0.96 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
6 | 7 | 1 | 7 | 2000 | 22 | 17 |  | 9.62 | 1.4878 | 99.99 | 0 | 3 | -3 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
7 | 8 | 1 | 8 | 8900 | 20 | 29 |  | 44.5 | 10.1107 | 99.99 | 0 | 40 | -40 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
8 | 9 | 1 | 9 | 9000 | 20 | 34 |  | 44.8 | 11.5018 | 99.99 | 0 | 53.2 | -35 | 1.02 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
9 | 10 | 1 | 10 | 3300 | 22 | 35 |  | 16.4 | 2.8567 | 99.99 | 0 | 6 | -5.25 | 1.009 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
10 | 11 | 1 | 11 | 400 | 18 | 39 |  | 2 | -0.52159 | 99.99 | 0 | 2.68 | -1.34 | 1.02 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
11 | 12 | 1 | 12 | 650 | 18 | 42 |  | 3.25 | 0.68266 | 99.99 | 0 | 3 | -2.2 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
12 | 13 | 1 | 13 | 3600 | 26 | 44 |  | 17.8 | 5.3459 | 99.99 | 0 | 8.5 | -4.4 | 1.05 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
13 | 14 | 1 | 14 | 220 | 11.5 | 46 |  | 1.1 | 0.29078 | 99.99 | 0 | 1 | -1 | 1.02 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
14 | 15 | 1 | 15 | 5800 | 20 | 64 |  | 29.1 | 9.533 | 99.99 | 0 | 15 | -10 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
15 | 16 | 1 | 16 | 2600 | 13.8 | 69 |  | 13.01 | 4.3149 | 99.99 | 0 | 6.92 | -7.11 | 1.055 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
16 | 18 | 1 | 18 | 20000 | 20 | 78 |  | 99.5 | 18.5407 | 99.99 | 0 | 57.8 | -20 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
17 | 19 | 1 | 19 | 1500 | 25 | 102 |  | 7.65 | -2.0626 | 99.99 | 0 | 3.3 | -3.1 | 0.98 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
18 | 20 | 1 | 20 | 2100 | 20 | 111 |  | 10.57 | 0.25675 | 99.99 | 0 | 4 | -4 | 1.02 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
19 | 21 | 1 | 21 | 1200 | 20 | 115 |  | 5.94 | 1.9235 | 99.99 | 0 | 3 | -3 | 1.05 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
20 | 22 | 1 | 22 | 6900 | 20 | 117 |  | 34.67 | 16.5442 | 99.99 | 0 | 25 | -10 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
21 | 23 | 1 | 23 | 2000 | 20 | 137 |  | 9.827 | -1.2876 | 99.99 | 0 | 3 | -3 | 1.02 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
22 | 24 | 1 | 24 | 6400 | 20 | 139 |  | 31.95 | 10.3251 | 99.99 | 0 | 20 | -9 | 1.02 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
23 | 25 | 1 | 25 | 3400 | 20 | 143 |  | 16.9 | 5.9382 | 99.99 | 0 | 9 | -4 | 1.05 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
24 | 26 | 1 | 26 | 3400 | 22 | 147 |  | 16.8 | 4.4663 | 99.99 | 0 | 7 | -3 | 1.05 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
25 | 27 | 1 | 27 | 4400 | 20 | 148 |  | 22 | 3.9372 | 99.99 | 0 | 6 | -6 | 1.01 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
26 | 28 | 1 | 28 | 3300 | 20 | 158 |  | 16.65 | -0.31368 | 99.99 | 0 | 99.99 | -99.99 | 1.05 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
27 | 29 | 1 | 29 | 900 | 20 | 161 |  | 4.45 | 0.91733 | 99.99 | 0 | 99.99 | -99.99 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25

## Slack
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs | a0
0 | 17 | 1 | 17 | 10400 | 13.8 | 76 |  | 51.7477 | 8.5528 | 99.99 | 0 | 26.49 | -18.5 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25 | 0

## Shunt
uid | idx | u | name | bus | Sn | Vn | g | b | fn
0 | Shunt_1 | 1 | Shunt_1 | 6 | 100 | 500 | 0 | -1.13 | 60
1 | Shunt_2 | 1 | Shunt_2 | 7 | 100 | 345 | 0 | -1.55 | 60
2 | Shunt_3 | 1 | Shunt_3 | 11 | 100 | 500 | 0 | -1.9 | 60
3 | Shunt_4 | 1 | Shunt_4 | 13 | 100 | 500 | 0 | -3.91 | 60
4 | Shunt_5 | 1 | Shunt_5 | 15 | 100 | 500 | 0 | -1.46 | 60
5 | Shunt_6 | 1 | Shunt_6 | 16 | 100 | 345 | 0 | 3.9 | 60
6 | Shunt_7 | 1 | Shunt_7 | 18 | 100 | 500 | 0 | -4.27 | 60
7 | Shunt_8 | 1 | Shunt_8 | 36 | 100 | 500 | 0 | 9.12 | 60
8 | Shunt_9 | 1 | Shunt_9 | 43 | 100 | 345 | 0 | 4.3 | 60
9 | Shunt_10 | 1 | Shunt_10 | 48 | 100 | 500 | 0 | -0.8 | 60
10 | Shunt_11 | 1 | Shunt_11 | 59 | 100 | 230 | 0 | 21.46 | 60
11 | Shunt_12 | 1 | Shunt_12 | 62 | 100 | 287 | 0 | -1.08 | 60
12 | Shunt_13 | 1 | Shunt_13 | 67 | 100 | 230 | 0 | 5.7685 | 60
13 | Shunt_14 | 1 | Shunt_14 | 70 | 100 | 230 | 0 | 7.92 | 60
14 | Shunt_15 | 1 | Shunt_15 | 71 | 100 | 500 | 0 | 4.62 | 60
15 | Shunt_16 | 1 | Shunt_16 | 75 | 100 | 500 | 0 | 10.1935 | 60
16 | Shunt_17 | 1 | Shunt_17 | 77 | 100 | 500 | 0 | 5.5 | 60
17 | Shunt_18 | 1 | Shunt_18 | 79 | 100 | 500 | 0 | 12 | 60
18 | Shunt_19 | 1 | Shunt_19 | 80 | 100 | 500 | 0 | -2.2 | 60
19 | Shunt_20 | 1 | Shunt_20 | 81 | 100 | 500 | 0 | -6.74 | 60
20 | Shunt_21 | 1 | Shunt_21 | 82 | 100 | 500 | 0 | -1.1 | 60
21 | Shunt_22 | 1 | Shunt_22 | 83 | 100 | 500 | 0 | -2.2 | 60
22 | Shunt_23 | 1 | Shunt_23 | 84 | 100 | 345 | 0 | -8.7 | 60
23 | Shunt_24 | 1 | Shunt_24 | 103 | 100 | 500 | 0 | -0.91 | 60
24 | Shunt_25 | 1 | Shunt_25 | 107 | 100 | 500 | 0 | -3.27 | 60
25 | Shunt_26 | 1 | Shunt_26 | 108 | 100 | 200 | 0 | -1.3 | 60
26 | Shunt_27 | 1 | Shunt_27 | 112 | 100 | 200 | 0 | -1.28 | 60
27 | Shunt_28 | 1 | Shunt_28 | 113 | 100 | 500 | 0 | -0.91 | 60
28 | Shunt_29 | 1 | Shunt_29 | 114 | 100 | 500 | 0 | -0.91 | 60
29 | Shunt_30 | 1 | Shunt_30 | 116 | 100 | 200 | 0 | -0.32 | 60
30 | Shunt_31 | 1 | Shunt_31 | 118 | 100 | 500 | 0 | 15 | 60
31 | Shunt_32 | 1 | Shunt_32 | 138 | 100 | 500 | 0 | -3.19 | 60
32 | Shunt_33 | 1 | Shunt_33 | 144 | 100 | 500 | 0 | 4 | 60
33 | Shunt_34 | 1 | Shunt_34 | 146 | 100 | 500 | 0 | -1.96 | 60
34 | Shunt_35 | 1 | Shunt_35 | 153 | 100 | 230 | 0 | -1.9 | 60
35 | Shunt_36 | 1 | Shunt_36 | 154 | 100 | 345 | 0 | -0.6 | 60
36 | Shunt_37 | 1 | Shunt_37 | 157 | 100 | 345 | 0 | -2.2 | 60
37 | Shunt_38 | 1 | Shunt_38 | 163 | 100 | 345 | 0 | -0.18 | 60
38 | Shunt_39 | 1 | Shunt_39 | 165 | 100 | 345 | 0 | -0.5 | 60
39 | Shunt_40 | 1 | Shunt_40 | 179 | 100 | 500 | 0 | -2.2 | 60

## Line
uid | idx | u | name | bus1 | bus2 | Sn | fn | Vn1 | Vn2 | r | x | b | g | b1 | g1 | b2 | g2 | trans | tap | phi | owner | xcoord | ycoord
0 | Line_1 | 1 | Line_1 | 2 | 7 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.00179 | 0.01988 | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | Line_2 | 1 | Line_2 | 4 | 16 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.00977 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Line_3 | 1 | Line_3 | 4 | 159 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.00811 | 0.1369 | 2.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | Line_4 | 1 | Line_4 | 6 | 27 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.00408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | Line_5 | 1 | Line_5 | 7 | 16 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0005 | 0.0053 | 0.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | Line_6 | 1 | Line_6 | 7 | 162 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0048 | 0.0436 | 0.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | Line_7 | 1 | Line_7 | 11 | 19 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.00634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | Line_8 | 1 | Line_8 | 11 | 21 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.01188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | Line_9 | 1 | Line_9 | 11 | 138 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.0028 | 0.0211 | 1.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | Line_10 | 1 | Line_10 | 13 | 20 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.00634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | Line_11 | 1 | Line_11 | 13 | 23 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.00826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | Line_12 | 1 | Line_12 | 13 | 25 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.01795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | Line_13 | 1 | Line_13 | 13 | 28 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.00612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | Line_14 | 1 | Line_14 | 15 | 18 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.0004 | 0.0096 | 0.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14 | Line_15 | 1 | Line_15 | 15 | 18 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.0004 | 0.0096 | 0.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15 | Line_16 | 1 | Line_16 | 15 | 135 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00259 | 0.02967 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
16 | Line_17 | 1 | Line_17 | 15 | 135 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00259 | 0.02967 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17 | Line_18 | 1 | Line_18 | 18 | 22 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.01188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18 | Line_19 | 1 | Line_19 | 18 | 24 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.00826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19 | Line_20 | 1 | Line_20 | 19 | 20 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00077 | 0.01804 | 1.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20 | Line_21 | 1 | Line_21 | 21 | 22 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00241 | 0.05865 | 4.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
21 | Line_22 | 1 | Line_22 | 23 | 24 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00179 | 0.04244 | 3.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
22 | Line_23 | 1 | Line_23 | 25 | 26 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00207 | 0.04959 | 3.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23 | Line_24 | 1 | Line_24 | 26 | 138 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.01795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
24 | Line_25 | 1 | Line_25 | 27 | 28 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00177 | 0.04189 | 3.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
25 | Line_26 | 1 | Line_26 | 30 | 31 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.0035 | 0.07 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
26 | Line_27 | 1 | Line_27 | 30 | 79 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00083 | 0.0239 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
27 | Line_28 | 1 | Line_28 | 32 | 33 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.002 | 0.02 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
28 | Line_29 | 1 | Line_29 | 36 | 37 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00074 | 0.01861 | 1.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
29 | Line_30 | 1 | Line_30 | 36 | 55 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00082 | 0.01668 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
30 | Line_31 | 1 | Line_31 | 36 | 63 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | 0.00159 | 0.12002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
31 | Line_32 | 1 | Line_32 | 36 | 63 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | 0.00159 | 0.12002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
32 | Line_33 | 1 | Line_33 | 38 | 45 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00221 | 0.03346 | 0.07338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
33 | Line_34 | 1 | Line_34 | 38 | 47 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.0029 | 0.038 | 0.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
34 | Line_35 | 1 | Line_35 | 38 | 58 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00309 | 0.04677 | 0.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
35 | Line_36 | 1 | Line_36 | 38 | 59 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00226 | 0.03422 | 0.07506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
36 | Line_37 | 1 | Line_37 | 40 | 54 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00047 | 0.00723 | 0.01624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
37 | Line_38 | 1 | Line_38 | 40 | 57 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00035 | 0.00536 | 0.01204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
38 | Line_39 | 1 | Line_39 | 41 | 49 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.0022 | 0.03422 | 0.07716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
39 | Line_40 | 1 | Line_40 | 41 | 49 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00238 | 0.03669 | 0.08284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
40 | Line_41 | 1 | Line_41 | 41 | 56 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00201 | 0.03074 | 0.06886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
41 | Line_42 | 1 | Line_42 | 41 | 57 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00281 | 0.04296 | 0.09648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
42 | Line_43 | 1 | Line_43 | 43 | 159 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0018 | 0.0245 | 0.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
43 | Line_44 | 1 | Line_44 | 43 | 159 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0018 | 0.0245 | 0.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
44 | Line_45 | 1 | Line_45 | 45 | 47 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00029 | 0.00434 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
45 | Line_46 | 1 | Line_46 | 47 | 54 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00229 | 0.01583 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
46 | Line_47 | 1 | Line_47 | 47 | 54 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00229 | 0.01583 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
47 | Line_48 | 1 | Line_48 | 47 | 58 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00141 | 0.00967 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
48 | Line_49 | 1 | Line_49 | 47 | 58 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00141 | 0.00967 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
49 | Line_50 | 1 | Line_50 | 47 | 58 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00161 | 0.00971 | 0.01928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | Line_51 | 1 | Line_51 | 47 | 58 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00161 | 0.00971 | 0.01928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
51 | Line_52 | 1 | Line_52 | 47 | 59 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00027 | 0.00393 | 0.00918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
52 | Line_53 | 1 | Line_53 | 47 | 59 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00027 | 0.00393 | 0.00918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
53 | Line_54 | 1 | Line_54 | 47 | 59 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00027 | 0.00393 | 0.00918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
54 | Line_55 | 1 | Line_55 | 47 | 61 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00138 | 0.01116 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
55 | Line_56 | 1 | Line_56 | 47 | 61 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00138 | 0.01116 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
56 | Line_57 | 1 | Line_57 | 48 | 63 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00083 | 0.01884 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
57 | Line_58 | 1 | Line_58 | 49 | 56 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00037 | 0.00366 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
58 | Line_59 | 1 | Line_59 | 49 | 57 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00055 | 0.00586 | 0.01246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
59 | Line_60 | 1 | Line_60 | 51 | 62 | 100 | 60 | 287 | 287 | 0.0107 | 0.07905 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
60 | Line_61 | 1 | Line_61 | 52 | 62 | 100 | 60 | 287 | 287 | 0.0107 | 0.07905 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
61 | Line_62 | 1 | Line_62 | 53 | 56 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00073 | 0.01025 | 0.02558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
62 | Line_63 | 1 | Line_63 | 53 | 56 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00073 | 0.01025 | 0.02558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
63 | Line_64 | 1 | Line_64 | 54 | 57 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00119 | 0.01244 | 0.02798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
64 | Line_65 | 1 | Line_65 | 54 | 57 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00119 | 0.01244 | 0.02798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
65 | Line_66 | 1 | Line_66 | 54 | 61 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00128 | 0.00979 | 0.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
66 | Line_67 | 1 | Line_67 | 56 | 57 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.0011 | 0.01189 | 0.02514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
67 | Line_68 | 1 | Line_68 | 60 | 136 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.0014 | 0.0264 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
68 | Line_69 | 1 | Line_69 | 60 | 149 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00065 | 0.01187 | 0.04672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
69 | Line_70 | 1 | Line_70 | 60 | 149 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00065 | 0.01187 | 0.04672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
70 | Line_71 | 1 | Line_71 | 63 | 138 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00179 | 0.02524 | 0.53546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
71 | Line_72 | 1 | Line_72 | 63 | 138 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00179 | 0.02524 | 0.53546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
72 | Line_73 | 1 | Line_73 | 63 | 141 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.0002 | 0.0041 | 0.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
73 | Line_74 | 1 | Line_74 | 65 | 77 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.0007 | 0.074 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
74 | Line_75 | 1 | Line_75 | 67 | 70 | 100 | 60 | 230 | 230 | 6e-05 | 0.00131 | 0.00378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
75 | Line_76 | 1 | Line_76 | 67 | 70 | 100 | 60 | 230 | 230 | 6e-05 | 0.00116 | 0.00332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
76 | Line_77 | 1 | Line_77 | 68 | 71 | 100 | 60 | 500 | 500 | 1e-05 | 0.0003 | 0.01434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
77 | Line_78 | 1 | Line_78 | 68 | 71 | 100 | 60 | 500 | 500 | 1e-05 | 0.0003 | 0.01844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
78 | Line_79 | 1 | Line_79 | 68 | 75 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00023 | 0.00451 | 0.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
79 | Line_80 | 1 | Line_80 | 68 | 75 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.0002 | 0.00446 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
80 | Line_81 | 1 | Line_81 | 72 | 74 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00179 | 0.01405 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
81 | Line_82 | 1 | Line_82 | 73 | 77 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00113 | 0.02069 | 1.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
82 | Line_83 | 1 | Line_83 | 74 | 75 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00196 | 0.03304 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
83 | Line_84 | 1 | Line_84 | 74 | 77 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00142 | 0.02258 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
84 | Line_85 | 1 | Line_85 | 75 | 77 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.0012 | 0.02316 | 1.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
85 | Line_86 | 1 | Line_86 | 75 | 77 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.0003 | 0.02 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
86 | Line_87 | 1 | Line_87 | 75 | 81 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00063 | 0.01412 | 1.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
87 | Line_88 | 1 | Line_88 | 75 | 81 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00109 | 0.02408 | 1.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
88 | Line_89 | 1 | Line_89 | 75 | 81 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00108 | 0.02409 | 1.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
89 | Line_90 | 1 | Line_90 | 77 | 79 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.0002 | 0.0082 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
90 | Line_91 | 1 | Line_91 | 77 | 79 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.0002 | 0.0082 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
91 | Line_92 | 1 | Line_92 | 80 | 98 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00264 | 0.05356 | 5.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
92 | Line_93 | 1 | Line_93 | 80 | 179 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.02667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
93 | Line_94 | 1 | Line_94 | 81 | 86 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00041 | 0.00737 | 0.72694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
94 | Line_95 | 1 | Line_95 | 81 | 90 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00066 | 0.01266 | 0.95976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
95 | Line_96 | 1 | Line_96 | 81 | 94 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00066 | 0.01266 | 0.95976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
96 | Line_97 | 1 | Line_97 | 82 | 88 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00072 | 0.01382 | 1.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
97 | Line_98 | 1 | Line_98 | 82 | 93 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00078 | 0.01502 | 1.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
98 | Line_99 | 1 | Line_99 | 82 | 97 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00074 | 0.01413 | 1.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
99 | Line_100 | 1 | Line_100 | 82 | 167 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
100 | Line_101 | 1 | Line_101 | 82 | 169 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.00864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
101 | Line_102 | 1 | Line_102 | 82 | 171 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
102 | Line_103 | 1 | Line_103 | 83 | 98 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.02667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
103 | Line_104 | 1 | Line_104 | 84 | 155 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0062 | 0.0673 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
104 | Line_105 | 1 | Line_105 | 85 | 87 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.0006 | 0.01036 | 1.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
105 | Line_106 | 1 | Line_106 | 85 | 89 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00012 | 0.00238 | 0.21926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
106 | Line_107 | 1 | Line_107 | 85 | 179 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00122 | 0.02373 | 2.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
107 | Line_108 | 1 | Line_108 | 86 | 87 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.01263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
108 | Line_109 | 1 | Line_109 | 88 | 89 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.00858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
109 | Line_110 | 1 | Line_110 | 90 | 91 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.01263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
110 | Line_111 | 1 | Line_111 | 91 | 92 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00074 | 0.01428 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
111 | Line_112 | 1 | Line_112 | 92 | 93 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.01263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
112 | Line_113 | 1 | Line_113 | 94 | 95 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.01263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
113 | Line_114 | 1 | Line_114 | 95 | 96 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00074 | 0.01428 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
114 | Line_115 | 1 | Line_115 | 96 | 97 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.01263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
115 | Line_116 | 1 | Line_116 | 99 | 100 | 100 | 60 | 200 | 200 | 0.02482 | 0.16938 | 0.20232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
116 | Line_117 | 1 | Line_117 | 99 | 116 | 100 | 60 | 200 | 200 | 0.0148 | 0.10101 | 0.12066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
117 | Line_118 | 1 | Line_118 | 100 | 104 | 100 | 60 | 200 | 200 | 0.01382 | 0.09268 | 0.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
118 | Line_119 | 1 | Line_119 | 100 | 105 | 100 | 60 | 200 | 200 | 0.01668 | 0.11381 | 0.13608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
119 | Line_120 | 1 | Line_120 | 100 | 112 | 100 | 60 | 200 | 200 | 0.01113 | 0.06678 | 0.07286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
120 | Line_121 | 1 | Line_121 | 100 | 112 | 100 | 60 | 200 | 200 | 0.0105 | 0.0654 | 0.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
121 | Line_122 | 1 | Line_122 | 100 | 112 | 100 | 60 | 200 | 200 | 0.01105 | 0.06642 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
122 | Line_123 | 1 | Line_123 | 100 | 116 | 100 | 60 | 200 | 200 | 0.03903 | 0.27403 | 0.31072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
123 | Line_124 | 1 | Line_124 | 101 | 103 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00079 | 0.01937 | 1.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
124 | Line_125 | 1 | Line_125 | 101 | 107 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00087 | 0.02087 | 1.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
125 | Line_126 | 1 | Line_126 | 101 | 107 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00087 | 0.02087 | 1.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
126 | Line_127 | 1 | Line_127 | 103 | 106 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00083 | 0.01985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
127 | Line_128 | 1 | Line_128 | 103 | 133 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00093 | 0.03644 | 1.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
128 | Line_129 | 1 | Line_129 | 103 | 134 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00072 | 0.016 | 1.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
129 | Line_130 | 1 | Line_130 | 104 | 116 | 100 | 60 | 200 | 200 | 0.03058 | 0.2046 | 0.24472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
130 | Line_131 | 1 | Line_131 | 105 | 116 | 100 | 60 | 200 | 200 | 0.02235 | 0.16106 | 0.18342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
131 | Line_132 | 1 | Line_132 | 106 | 107 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00153 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
132 | Line_133 | 1 | Line_133 | 106 | 109 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00053 | 0.01297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
133 | Line_134 | 1 | Line_134 | 107 | 132 | 100 | 60 | 500 | 500 | 2e-05 | -0.01331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
134 | Line_135 | 1 | Line_135 | 107 | 134 | 100 | 60 | 500 | 500 | 2e-05 | -0.00998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
135 | Line_136 | 1 | Line_136 | 107 | 173 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.00935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
136 | Line_137 | 1 | Line_137 | 107 | 175 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.00944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
137 | Line_138 | 1 | Line_138 | 107 | 177 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.00935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
138 | Line_139 | 1 | Line_139 | 110 | 119 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
139 | Line_140 | 1 | Line_140 | 110 | 172 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
140 | Line_141 | 1 | Line_141 | 113 | 123 | 100 | 60 | 500 | 500 | 2e-05 | -0.00998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
141 | Line_142 | 1 | Line_142 | 113 | 125 | 100 | 60 | 500 | 500 | 2e-05 | -0.00998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
142 | Line_143 | 1 | Line_143 | 113 | 168 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
143 | Line_144 | 1 | Line_144 | 113 | 170 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
144 | Line_145 | 1 | Line_145 | 114 | 124 | 100 | 60 | 500 | 500 | 1e-05 | -0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
145 | Line_146 | 1 | Line_146 | 114 | 126 | 100 | 60 | 500 | 500 | 1e-05 | -0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
146 | Line_147 | 1 | Line_147 | 114 | 127 | 100 | 60 | 500 | 500 | 1e-05 | -0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
147 | Line_148 | 1 | Line_148 | 114 | 129 | 100 | 60 | 500 | 500 | 1e-05 | -0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
148 | Line_149 | 1 | Line_149 | 118 | 122 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
149 | Line_150 | 1 | Line_150 | 118 | 128 | 100 | 60 | 500 | 500 | 1e-05 | -0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
150 | Line_151 | 1 | Line_151 | 118 | 130 | 100 | 60 | 500 | 500 | 1e-05 | -0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
151 | Line_152 | 1 | Line_152 | 118 | 131 | 100 | 60 | 500 | 500 | 1e-05 | -0.00755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
152 | Line_153 | 1 | Line_153 | 118 | 133 | 100 | 60 | 500 | 500 | 1e-05 | -0.01098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
153 | Line_154 | 1 | Line_154 | 119 | 120 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00076 | 0.01952 | 1.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
154 | Line_155 | 1 | Line_155 | 120 | 121 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
155 | Line_156 | 1 | Line_156 | 121 | 122 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00082 | 0.02119 | 1.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
156 | Line_157 | 1 | Line_157 | 123 | 124 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.0014 | 0.02338 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
157 | Line_158 | 1 | Line_158 | 125 | 126 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.0014 | 0.02338 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
158 | Line_159 | 1 | Line_159 | 127 | 128 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00154 | 0.03409 | 2.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
159 | Line_160 | 1 | Line_160 | 129 | 130 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00095 | 0.02102 | 1.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
160 | Line_161 | 1 | Line_161 | 131 | 132 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00165 | 0.05719 | 2.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
161 | Line_162 | 1 | Line_162 | 135 | 151 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00042 | 0.00905 | 0.66794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
162 | Line_163 | 1 | Line_163 | 136 | 142 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.0019 | 0.0258 | 0.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
163 | Line_164 | 1 | Line_164 | 136 | 149 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00845 | 0.07034 | 0.15954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
164 | Line_165 | 1 | Line_165 | 138 | 141 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00193 | 0.02779 | 4.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
165 | Line_166 | 1 | Line_166 | 138 | 146 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00056 | 0.01415 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
166 | Line_167 | 1 | Line_167 | 140 | 142 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.0011 | 0.0127 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
167 | Line_168 | 1 | Line_168 | 141 | 144 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00028 | 0.00753 | 0.51736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
168 | Line_169 | 1 | Line_169 | 141 | 144 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00035 | 0.0075 | 0.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
169 | Line_170 | 1 | Line_170 | 141 | 146 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.0019 | 0.031 | 4.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
170 | Line_171 | 1 | Line_171 | 141 | 150 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.0006 | 0.0128 | 0.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
171 | Line_172 | 1 | Line_172 | 141 | 152 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00044 | 0.01125 | 0.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
172 | Line_173 | 1 | Line_173 | 141 | 152 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00044 | 0.01125 | 0.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
173 | Line_174 | 1 | Line_174 | 142 | 145 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00138 | 0.05399 | 0.15252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
174 | Line_175 | 1 | Line_175 | 142 | 153 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.0032 | 0.0395 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
175 | Line_176 | 1 | Line_176 | 144 | 150 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00021 | 0.00457 | 0.32336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
176 | Line_177 | 1 | Line_177 | 149 | 153 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00285 | 0.03649 | 0.12656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
177 | Line_178 | 1 | Line_178 | 149 | 153 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00138 | 0.03399 | 0.11252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
178 | Line_179 | 1 | Line_179 | 150 | 151 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.0004 | 0.0093 | 0.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
179 | Line_180 | 1 | Line_180 | 152 | 174 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.00935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
180 | Line_181 | 1 | Line_181 | 152 | 176 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.00935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
181 | Line_182 | 1 | Line_182 | 152 | 178 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0 | -0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
182 | Line_183 | 1 | Line_183 | 154 | 155 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0024 | 0.0332 | 0.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
183 | Line_184 | 1 | Line_184 | 154 | 157 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0052 | 0.0602 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
184 | Line_185 | 1 | Line_185 | 154 | 157 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0049 | 0.0537 | 0.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
185 | Line_186 | 1 | Line_186 | 154 | 159 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0017 | 0.0225 | 0.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
186 | Line_187 | 1 | Line_187 | 154 | 159 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0021 | 0.0238 | 0.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
187 | Line_188 | 1 | Line_188 | 154 | 164 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0012 | 0.0172 | 0.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
188 | Line_189 | 1 | Line_189 | 154 | 166 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0008 | 0.0106 | 0.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
189 | Line_190 | 1 | Line_190 | 155 | 166 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0016 | 0.0226 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
190 | Line_191 | 1 | Line_191 | 156 | 160 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.0108 | 0.0965 | 0.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
191 | Line_192 | 1 | Line_192 | 157 | 163 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0096 | 0.0878 | 1.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
192 | Line_193 | 1 | Line_193 | 157 | 164 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0034 | 0.0392 | 0.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
193 | Line_194 | 1 | Line_194 | 157 | 165 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0034 | 0.0374 | 0.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
194 | Line_195 | 1 | Line_195 | 157 | 165 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0034 | 0.0372 | 0.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
195 | Line_196 | 1 | Line_196 | 159 | 165 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0038 | 0.034 | 0.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
196 | Line_197 | 1 | Line_197 | 159 | 165 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0.0032 | 0.0349 | 0.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
197 | Line_198 | 1 | Line_198 | 167 | 168 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00103 | 0.02338 | 1.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
198 | Line_199 | 1 | Line_199 | 169 | 170 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00107 | 0.0247 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
199 | Line_200 | 1 | Line_200 | 171 | 172 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00103 | 0.0323 | 2.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
200 | Line_201 | 1 | Line_201 | 173 | 174 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00123 | 0.02659 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
201 | Line_202 | 1 | Line_202 | 175 | 176 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00123 | 0.02662 | 1.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
202 | Line_203 | 1 | Line_203 | 177 | 178 | 100 | 60 | 500 | 500 | 0.00112 | 0.02517 | 1.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
203 | Line_204 | 1 | Line_204 | 1 | 2 | 100 | 60 | 500 | 345 | 0 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
204 | Line_205 | 1 | Line_205 | 1 | 3 | 100 | 60 | 500 | 20 | 0 | 0.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9545 | 0
205 | Line_206 | 1 | Line_206 | 4 | 5 | 100 | 60 | 345 | 22 | 0 | 0.01238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
206 | Line_207 | 1 | Line_207 | 4 | 10 | 100 | 60 | 345 | 20 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
207 | Line_208 | 1 | Line_208 | 6 | 7 | 100 | 60 | 500 | 345 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.063 | 0
208 | Line_209 | 1 | Line_209 | 6 | 7 | 100 | 60 | 500 | 345 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.063 | 0
209 | Line_210 | 1 | Line_210 | 7 | 8 | 100 | 60 | 345 | 22 | 0 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
210 | Line_211 | 1 | Line_211 | 7 | 9 | 100 | 60 | 345 | 230 | 0.00028 | 0.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
211 | Line_212 | 1 | Line_212 | 7 | 9 | 100 | 60 | 345 | 230 | 0.00029 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
212 | Line_213 | 1 | Line_213 | 11 | 12 | 100 | 60 | 500 | 26 | 0 | 0.00666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.08 | 0
213 | Line_214 | 1 | Line_214 | 15 | 14 | 100 | 60 | 500 | 24 | 6e-05 | 0.00495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1061 | 0
214 | Line_215 | 1 | Line_215 | 16 | 17 | 100 | 60 | 345 | 22 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0435 | 0
215 | Line_216 | 1 | Line_216 | 30 | 29 | 100 | 60 | 500 | 20 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 0
216 | Line_217 | 1 | Line_217 | 31 | 32 | 100 | 60 | 500 | 230 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0
217 | Line_218 | 1 | Line_218 | 33 | 34 | 100 | 60 | 230 | 20 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
218 | Line_219 | 1 | Line_219 | 84 | 35 | 100 | 60 | 345 | 22 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
219 | Line_220 | 1 | Line_220 | 37 | 47 | 100 | 60 | 500 | 230 | 0.00013 | 0.00693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 0
220 | Line_221 | 1 | Line_221 | 38 | 39 | 100 | 60 | 230 | 18 | 0.0005 | 0.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
221 | Line_222 | 1 | Line_222 | 41 | 42 | 100 | 60 | 230 | 18 | 0.00058 | 0.02535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0491 | 0
222 | Line_223 | 1 | Line_223 | 43 | 44 | 100 | 60 | 345 | 26 | 0 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.025 | 0
223 | Line_224 | 1 | Line_224 | 47 | 46 | 100 | 60 | 230 | 11.5 | 0.00499 | 0.11473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0478 | 0
224 | Line_225 | 1 | Line_225 | 48 | 47 | 100 | 60 | 500 | 230 | 0.00026 | 0.01386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 0
225 | Line_226 | 1 | Line_226 | 51 | 50 | 100 | 60 | 287 | 138 | 0.00059 | 0.01491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0017 | 0
226 | Line_227 | 1 | Line_227 | 52 | 50 | 100 | 60 | 287 | 138 | 0.00059 | 0.01491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0017 | 0
227 | Line_228 | 1 | Line_228 | 53 | 50 | 100 | 60 | 230 | 138 | 0.0003 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
228 | Line_229 | 1 | Line_229 | 53 | 50 | 100 | 60 | 230 | 138 | 0.0003 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
229 | Line_230 | 1 | Line_230 | 55 | 54 | 100 | 60 | 500 | 230 | 0.00013 | 0.01386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0106 | 0
230 | Line_231 | 1 | Line_231 | 55 | 54 | 100 | 60 | 500 | 230 | 0.00013 | 0.01386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0106 | 0
231 | Line_232 | 1 | Line_232 | 59 | 60 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0 | 0.00115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0133 | 0
232 | Line_233 | 1 | Line_233 | 63 | 62 | 100 | 60 | 500 | 287 | 0.0002 | 0.02338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9789 | 0
233 | Line_234 | 1 | Line_234 | 65 | 64 | 100 | 60 | 500 | 20 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.09 | 0
234 | Line_235 | 1 | Line_235 | 67 | 66 | 100 | 60 | 230 | 115 | 0.00089 | 0.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9873 | 0
235 | Line_236 | 1 | Line_236 | 68 | 67 | 100 | 60 | 500 | 230 | 0.0002 | 0.01181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0238 | 0
236 | Line_237 | 1 | Line_237 | 68 | 67 | 100 | 60 | 500 | 230 | 9e-05 | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0238 | 0
237 | Line_238 | 1 | Line_238 | 67 | 69 | 100 | 60 | 230 | 13.8 | 0 | 0.01034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0455 | 0
238 | Line_239 | 1 | Line_239 | 71 | 70 | 100 | 60 | 500 | 230 | 0 | 0.00221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0234 | 0
239 | Line_240 | 1 | Line_240 | 75 | 76 | 100 | 60 | 500 | 13.8 | 0 | 0.00375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0977 | 0
240 | Line_241 | 1 | Line_241 | 79 | 78 | 100 | 60 | 500 | 20 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.066 | 0
241 | Line_242 | 1 | Line_242 | 83 | 84 | 100 | 60 | 500 | 345 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 0
242 | Line_243 | 1 | Line_243 | 101 | 102 | 100 | 60 | 500 | 25 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 0
243 | Line_244 | 1 | Line_244 | 108 | 107 | 100 | 60 | 200 | 500 | 0.0003 | 0.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.119 | 0
244 | Line_245 | 1 | Line_245 | 108 | 107 | 100 | 60 | 200 | 500 | 0.0002 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.119 | 0
245 | Line_246 | 1 | Line_246 | 111 | 112 | 100 | 60 | 20 | 200 | 0 | 0.02281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9174 | 0
246 | Line_247 | 1 | Line_247 | 112 | 113 | 100 | 60 | 200 | 500 | 0.0001 | 0.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.119 | 0
247 | Line_248 | 1 | Line_248 | 115 | 116 | 100 | 60 | 20 | 200 | 0 | 0.01815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9091 | 0
248 | Line_249 | 1 | Line_249 | 116 | 118 | 100 | 60 | 200 | 500 | 0.0002 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.119 | 0
249 | Line_250 | 1 | Line_250 | 117 | 118 | 100 | 60 | 20 | 500 | 0 | 0.00448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9452 | 0
250 | Line_251 | 1 | Line_251 | 137 | 138 | 100 | 60 | 20 | 500 | 0 | 0.01512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.996 | 0
251 | Line_252 | 1 | Line_252 | 139 | 140 | 100 | 60 | 20 | 230 | 0 | 0.00365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9787 | 0
252 | Line_253 | 1 | Line_253 | 143 | 144 | 100 | 60 | 20 | 500 | 0 | 0.00516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9843 | 0
253 | Line_254 | 1 | Line_254 | 144 | 145 | 100 | 60 | 500 | 230 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
254 | Line_255 | 1 | Line_255 | 146 | 147 | 100 | 60 | 500 | 22 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 0
255 | Line_256 | 1 | Line_256 | 148 | 149 | 100 | 60 | 20 | 230 | 0 | 0.01026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9871 | 0
256 | Line_257 | 1 | Line_257 | 152 | 153 | 100 | 60 | 500 | 230 | 0 | 0.01149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0631 | 0
257 | Line_258 | 1 | Line_258 | 152 | 153 | 100 | 60 | 500 | 230 | 0 | 0.01149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0631 | 0
258 | Line_259 | 1 | Line_259 | 152 | 153 | 100 | 60 | 500 | 230 | 0 | 0.01149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0631 | 0
259 | Line_260 | 1 | Line_260 | 155 | 156 | 100 | 60 | 345 | 230 | 0.0003 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
260 | Line_261 | 1 | Line_261 | 157 | 158 | 100 | 60 | 345 | 20 | 0.0002 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9855 | 0
261 | Line_262 | 1 | Line_262 | 160 | 161 | 100 | 60 | 230 | 20 | 0.0005 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0588 | 0
262 | Line_263 | 1 | Line_263 | 163 | 162 | 100 | 60 | 345 | 345 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0

## GENROU
uid | idx | u | name | bus | gen | coi | Sn | Vn | fn | D | M | ra | xl | xd1 | kp | kw | S10 | S12 | xd | xq | xd2 | xq1 | xq2 | Td10 | Td20 | Tq10 | Tq20
0 | GENROU_1 | 1 | GENROU_1 | 3 | 1 |  | 1600 | 20 | 60 | 5 | 5.28 | 0 | 0.145 | 0.25 | 0 | 0 | 1.9714 | 6.9 | 1.86 | 1.78 | 0.195 | 0.453 | 0.195 | 3.9 | 0.032 | 0.54 | 0.062
1 | GENROU_2 | 1 | GENROU_2 | 5 | 2 |  | 2100 | 22 | 60 | 0 | 5.22 | 0 | 0.14 | 0.245 | 0 | 0 | 1.785 | 7.14 | 1.81 | 1.73 | 0.19 | 0.51 | 0.19 | 4 | 0.032 | 0.52 | 0.063
2 | GENROU_3 | 1 | GENROU_3 | 8 | 3 |  | 4300 | 22 | 60 | 0 | 6.84 | 0 | 0.155 | 0.285 | 0 | 0 | 1.8429 | 6.45 | 1.76 | 1.58 | 0.205 | 0.485 | 0.205 | 8.4 | 0.035 | 0.46 | 0.07
3 | GENROU_4 | 1 | GENROU_4 | 10 | 4 |  | 4100 | 20 | 60 | 0 | 4.9 | 0 | 0.14 | 0.25 | 0 | 0 | 1.785 | 7.14 | 1.7 | 1.65 | 0.19 | 0.5 | 0.19 | 4.5 | 0.04 | 0.5 | 0.06
4 | GENROU_5 | 1 | GENROU_5 | 12 | 5 |  | 3400 | 26 | 60 | 0 | 7.18 | 0 | 0.13 | 0.22 | 0 | 0 | 1.9225 | 7.69 | 1.76 | 1.68 | 0.175 | 0.4 | 0.175 | 4.2 | 0.032 | 0.6 | 0.066
5 | GENROU_6 | 1 | GENROU_6 | 14 | 6 |  | 5300 | 24 | 60 | 0 | 7.66 | 0 | 0.225 | 0.375 | 0 | 0 | 1.48 | 4.44 | 1.98 | 1.85 | 0.285 | 0.567 | 0.285 | 8.2 | 0.033 | 0.48 | 0.055
6 | GENROU_7 | 1 | GENROU_7 | 17 | 7 |  | 2000 | 22 | 60 | 0 | 5.26 | 0 | 0.145 | 0.26 | 0 | 0 | 1.9714 | 6.9 | 1.67 | 0.61 | 0.205 | 0.453 | 0.205 | 3.8 | 0.031 | 0.49 | 0.058
7 | GENROU_8 | 1 | GENROU_8 | 29 | 8 |  | 8900 | 20 | 60 | 0 | 8.68 | 0 | 0.09 | 0.25 | 0 | 0 | 2.2 | 11 | 0.9 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 8 | 0.05 | 0.2 | 0.08
8 | GENROU_9 | 1 | GENROU_9 | 34 | 9 |  | 9000 | 20 | 60 | 0 | 5.9 | 0 | 0.239 | 0.291 | 0 | 0 | 1.3933 | 4.18 | 1.825 | 1.78 | 0.25 | 0.44 | 0.25 | 4.6 | 0.04 | 0.37 | 0.1
9 | GENROU_10 | 1 | GENROU_10 | 35 | 10 |  | 3300 | 22 | 60 | 0 | 4.64 | 0 | 0.155 | 0.28 | 0 | 0 | 1.8429 | 6.45 | 2.07 | 1.99 | 0.215 | 0.49 | 0.215 | 4.1 | 0.033 | 0.56 | 0.062
10 | GENROU_11 | 1 | GENROU_11 | 39 | 11 |  | 400 | 18 | 60 | 0 | 12.82 | 0 | 0.089 | 0.195 | 0 | 0 | 2.24 | 11.2 | 0.995 | 0.568 | 0.1 | 0.568 | 0.1 | 9.8 | 0.028 | 0.2 | 0.16
11 | GENROU_12 | 1 | GENROU_12 | 42 | 12 |  | 650 | 18 | 60 | 0 | 8.26 | 0 | 0.085 | 0.256 | 0 | 0 | 1.8429 | 6.45 | 1.7 | 1.62 | 0.1 | 0.41 | 0.1 | 4.8 | 0.037 | 0.5 | 0.075
12 | GENROU_13 | 1 | GENROU_13 | 44 | 13 |  | 3600 | 26 | 60 | 0 | 5.76 | 0 | 0.085 | 0.245 | 0 | 0 | 1.9057 | 6.67 | 1.99 | 1.9 | 0.1 | 0.42 | 0.1 | 4.7 | 0.031 | 0.67 | 0.061
13 | GENROU_14 | 1 | GENROU_14 | 46 | 14 |  | 220 | 11.5 | 60 | 0 | 7.6 | 0 | 0.085 | 0.238 | 0 | 0 | 1.785 | 7.14 | 0.619 | 0.365 | 0.1 | 0.365 | 0.1 | 7.4 | 0.03 | 0.2 | 0.16
14 | GENROU_15 | 1 | GENROU_15 | 64 | 15 |  | 5800 | 20 | 60 | 0 | 6.76 | 0 | 0.16596 | 0.28525 | 0 | 0 | 1.9475 | 7.79 | 1.6026 | 1.5818 | 0.23079 | 0.45122 | 0.23079 | 4.78 | 0.041 | 0.53 | 0.067
15 | GENROU_16 | 1 | GENROU_16 | 69 | 16 |  | 2600 | 13.8 | 60 | 0 | 6 | 0 | 0.40033 | 0.6172 | 0 | 0 | 1.39 | 4.17 | 1.4846 | 0.83403 | 0.4787 | 0.83403 | 0.4787 | 4 | 0.02 | 0.2 | 0.05
16 | GENROU_17 | 1 | GENROU_17 | 76 | 17 |  | 10400 | 13.8 | 60 | 0 | 7.34 | 0 | 0.30991 | 0.46099 | 0 | 0 | 1.39 | 4.17 | 1.2009 | 0.84062 | 0.32024 | 0.84062 | 0.32024 | 8 | 0.03 | 0.2 | 0.06
17 | GENROU_18 | 1 | GENROU_18 | 78 | 18 |  | 20000 | 20 | 60 | 0 | 6.92 | 0 | 0.127 | 0.228 | 0 | 0 | 1.9675 | 7.87 | 0.638 | 0.424 | 0.161 | 0.424 | 0.161 | 7.2 | 0.043 | 0.2 | 0.079
18 | GENROU_19 | 1 | GENROU_19 | 102 | 19 |  | 1500 | 25 | 60 | 0 | 6.92 | 0 | 0.25 | 0.467 | 0 | 0 | 1.3333 | 4 | 2.129 | 2.074 | 0.311 | 1.27 | 0.311 | 6.12 | 0.052 | 1.5 | 0.144
19 | GENROU_20 | 1 | GENROU_20 | 111 | 20 |  | 2100 | 20 | 60 | 5 | 8.78 | 0 | 0.27397 | 0.62622 | 0 | 0 | 1.785 | 7.14 | 2.0548 | 1.3111 | 0.51468 | 1.3111 | 0.51468 | 4 | 0.051 | 0.2 | 0.033
20 | GENROU_21 | 1 | GENROU_21 | 115 | 21 |  | 1200 | 20 | 60 | 0 | 8.32 | 0 | 0.215 | 0.32 | 0 | 0 | 1.55 | 4.65 | 0.75 | 0.53 | 0.3 | 0.53 | 0.3 | 7.8 | 0.06 | 0.2 | 0.11
21 | GENROU_22 | 1 | GENROU_22 | 117 | 22 |  | 6900 | 20 | 60 | 0 | 7.64 | 0 | 0.14 | 0.25 | 0 | 0 | 1.785 | 7.14 | 1.7 | 1.65 | 0.19 | 0.5 | 0.19 | 4.5 | 0.04 | 0.5 | 0.06
22 | GENROU_23 | 1 | GENROU_23 | 137 | 23 |  | 2000 | 20 | 60 | 0 | 12.14 | 0 | 0.215 | 0.32 | 0 | 0 | 1.55 | 4.65 | 0.75 | 0.53 | 0.3 | 0.53 | 0.3 | 7.8 | 0.06 | 0.2 | 0.11
23 | GENROU_24 | 1 | GENROU_24 | 139 | 24 |  | 6400 | 20 | 60 | 0 | 5.64 | 0 | 0.095 | 0.245 | 0 | 0 | 2.106 | 10.53 | 1.62 | 1.57 | 0.1 | 0.376 | 0.1 | 5.3 | 0.035 | 0.5 | 0.077
24 | GENROU_25 | 1 | GENROU_25 | 143 | 25 |  | 3400 | 20 | 60 | 0 | 5.5 | 0 | 0.24 | 0.34 | 0 | 0 | 1.39 | 4.17 | 1.95 | 1.87 | 0.29 | 1 | 0.29 | 8 | 0.05 | 1.5 | 0.06
25 | GENROU_26 | 1 | GENROU_26 | 147 | 26 |  | 3400 | 22 | 60 | 0 | 6.98 | 0 | 0.155 | 0.285 | 0 | 0 | 1.8429 | 6.45 | 1.76 | 1.58 | 0.205 | 0.485 | 0.205 | 8.4 | 0.035 | 0.46 | 0.07
26 | GENROU_27 | 1 | GENROU_27 | 148 | 27 |  | 4400 | 20 | 60 | 0 | 6.06 | 0 | 0.085 | 0.22 | 0 | 0 | 1.8525 | 7.41 | 1.79 | 1.715 | 0.1 | 0.44 | 0.1 | 4.3 | 0.032 | 0.43 | 0.066
27 | GENROU_28 | 1 | GENROU_28 | 158 | 28 |  | 3300 | 20 | 60 | 0 | 5.64 | 0 | 0.13 | 0.24 | 0 | 0 | 1.9225 | 7.69 | 1.64 | 1.57 | 0.185 | 0.43 | 0.185 | 3.9 | 0.032 | 0.49 | 0.062
28 | GENROU_29 | 1 | GENROU_29 | 161 | 29 |  | 900 | 20 | 60 | 0 | 6.02 | 0 | 0.193 | 0.324 | 0 | 0 | 1.48 | 5.18 | 1.798 | 1.778 | 0.26 | 0.45 | 0.26 | 5.21 | 0.042 | 1.5 | 0.042

## IEEEG1
uid | idx | u | name | syn | Tn | wref0 | syn2 | K | T1 | T2 | T3 | UO | UC | PMAX | PMIN | T4 | K1 | K2 | T5 | K3 | K4 | T6 | K5 | K6 | T7 | K7 | K8
0 | IEEEG1_1 | 1 | IEEEG1_1 | GENROU_1 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
1 | IEEEG1_2 | 1 | IEEEG1_2 | GENROU_2 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
2 | IEEEG1_3 | 1 | IEEEG1_3 | GENROU_3 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
3 | IEEEG1_4 | 1 | IEEEG1_4 | GENROU_4 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
4 | IEEEG1_5 | 1 | IEEEG1_5 | GENROU_5 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
5 | IEEEG1_6 | 1 | IEEEG1_6 | GENROU_6 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
6 | IEEEG1_7 | 1 | IEEEG1_7 | GENROU_7 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
7 | IEEEG1_8 | 1 | IEEEG1_8 | GENROU_8 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
8 | IEEEG1_9 | 1 | IEEEG1_9 | GENROU_9 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
9 | IEEEG1_10 | 1 | IEEEG1_10 | GENROU_10 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
10 | IEEEG1_11 | 1 | IEEEG1_11 | GENROU_11 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 0.7 | 0
11 | IEEEG1_12 | 1 | IEEEG1_12 | GENROU_12 |  | 1 |  | 20 | 0.08 | 0 | 0.15 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 10 | 0.72 | 0
12 | IEEEG1_13 | 1 | IEEEG1_13 | GENROU_13 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
13 | IEEEG1_14 | 1 | IEEEG1_14 | GENROU_14 |  | 1 |  | 20 | 0.09 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.98 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
14 | IEEEG1_15 | 1 | IEEEG1_15 | GENROU_15 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
15 | IEEEG1_16 | 1 | IEEEG1_16 | GENROU_16 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.4 | 0
16 | IEEEG1_17 | 1 | IEEEG1_17 | GENROU_17 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 1.05 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
17 | IEEEG1_18 | 1 | IEEEG1_18 | GENROU_18 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
18 | IEEEG1_19 | 1 | IEEEG1_19 | GENROU_19 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
19 | IEEEG1_20 | 1 | IEEEG1_20 | GENROU_20 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.6 | 0
20 | IEEEG1_21 | 1 | IEEEG1_21 | GENROU_21 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
21 | IEEEG1_22 | 1 | IEEEG1_22 | GENROU_22 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
22 | IEEEG1_23 | 1 | IEEEG1_23 | GENROU_23 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
23 | IEEEG1_24 | 1 | IEEEG1_24 | GENROU_24 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
24 | IEEEG1_25 | 1 | IEEEG1_25 | GENROU_25 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
25 | IEEEG1_26 | 1 | IEEEG1_26 | GENROU_26 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
26 | IEEEG1_27 | 1 | IEEEG1_27 | GENROU_27 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
27 | IEEEG1_28 | 1 | IEEEG1_28 | GENROU_28 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0
28 | IEEEG1_29 | 1 | IEEEG1_29 | GENROU_29 |  | 1 |  | 20 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.72 | 0.7 | 0

## ESDC2A
uid | idx | u | name | syn | TR | KA | TA | TB | TC | VRMAX | VRMIN | KE | TE | KF | TF1 | Switch | E1 | SE1 | E2 | SE2
0 | ESDC2A_1 | 1 | ESDC2A_1 | GENROU_4 | 0.02 | 50 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.512 | 0.07 | 1.3 | 0 | 3.9825 | 0.5 | 5.31 | 1.049
1 | ESDC2A_2 | 1 | ESDC2A_2 | GENROU_7 | 0.02 | 25 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.642 | 0.103 | 0.994 | 0 | 2.595 | 0.356 | 3.46 | 1
2 | ESDC2A_3 | 1 | ESDC2A_3 | GENROU_12 | 0.02 | 20 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.545 | 0.09 | 1 | 0 | 3.0975 | 0.41 | 4.13 | 1
3 | ESDC2A_4 | 1 | ESDC2A_4 | GENROU_17 | 0.02 | 20 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.13 | 0.05 | 1.3 | 0 | 3.375 | 0.3 | 4.5 | 1
4 | ESDC2A_5 | 1 | ESDC2A_5 | GENROU_18 | 0.02 | 20 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.57 | 0.05 | 1.2 | 0 | 3.375 | 0.3 | 4.5 | 1
5 | ESDC2A_6 | 1 | ESDC2A_6 | GENROU_20 | 0.02 | 40.5 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.5 | 0.05 | 1 | 0 | 2.625 | 0.54 | 20 | 1
6 | ESDC2A_7 | 1 | ESDC2A_7 | GENROU_22 | 0.02 | 40 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.512 | 0.07 | 1.3 | 0 | 3.9825 | 0.5 | 5.31 | 1.049
7 | ESDC2A_8 | 1 | ESDC2A_8 | GENROU_24 | 0.02 | 20 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.6 | 0.07 | 1.3 | 0 | 2.82 | 0.32 | 3.76 | 1

## EXST1
uid | idx | u | name | syn | TR | VIMAX | VIMIN | TC | TB | KA | TA | VRMAX | VRMIN | KC | KF | TF
0 | EXST1_9 | 1 | EXST1_9 | GENROU_3 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
1 | EXST1_10 | 1 | EXST1_10 | GENROU_5 | 0.02 | 99 | -99 | 1 | 10 | 75 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
2 | EXST1_11 | 1 | EXST1_11 | GENROU_8 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 72.5 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1.5
3 | EXST1_12 | 1 | EXST1_12 | GENROU_9 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.08 | 9999 | -9999 | 0 | 0.015 | 1
4 | EXST1_13 | 1 | EXST1_13 | GENROU_10 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.36 | 9999 | -9999 | 0 | 0.03 | 1
5 | EXST1_14 | 1 | EXST1_14 | GENROU_11 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 75 | 0.16 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
6 | EXST1_15 | 1 | EXST1_15 | GENROU_14 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.16 | 9999 | -9999 | 0 | 0.015 | 1
7 | EXST1_16 | 1 | EXST1_16 | GENROU_15 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 47.5 | 0.13 | 9999 | -9999 | 0 | 0.02 | 1
8 | EXST1_17 | 1 | EXST1_17 | GENROU_16 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.16 | 9999 | -9999 | 0 | 0.026 | 1
9 | EXST1_18 | 1 | EXST1_18 | GENROU_19 | 0.02 | 99 | -99 | 0.02 | 0.02 | 40 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
10 | EXST1_19 | 1 | EXST1_19 | GENROU_21 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 40 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1.2
11 | EXST1_20 | 1 | EXST1_20 | GENROU_23 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1.2
12 | EXST1_21 | 1 | EXST1_21 | GENROU_25 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.19 | 9999 | -9999 | 0 | 0.015 | 1
13 | EXST1_22 | 1 | EXST1_22 | GENROU_26 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 40 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
14 | EXST1_23 | 1 | EXST1_23 | GENROU_27 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 40 | 0.2 | 9999 | -9999 | 0 | 0.035 | 1.75
15 | EXST1_24 | 1 | EXST1_24 | GENROU_28 | 0.02 | 99 | -99 | 1 | 10 | 40 | 0.02 | 9999 | -9999 | 0 | 0.01 | 1
16 | EXST1_25 | 1 | EXST1_25 | GENROU_29 | 0.02 | 99 | -99 | 0 | 0.02 | 50 | 0.1 | 9999 | -9999 | 0 | 0.012 | 1

## ESST3A
uid | idx | u | name | syn | TR | VIMAX | VIMIN | KM | TC | TB | KA | TA | VRMAX | VRMIN | KG | KP | KI | VBMAX | KC | XL | VGMAX | THETAP | TM | VMMAX | VMMIN
0 | ESST3A_26 | 1 | ESST3A_26 | GENROU_1 | 0.02 | 0.3 | -0.2 | 8 | 1 | 5 | 20 | 0 | 99 | -99 | 1 | 3.67 | 0.435 | 6.48 | 0.01 | 0.0098 | 4.86 | 3.33 | 0.4 | 99 | 0
1 | ESST3A_27 | 1 | ESST3A_27 | GENROU_2 | 0.02 | 0.2 | -0.2 | 8.2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 99 | -99 | 1 | 3.56 | 0.335 | 5.81 | 0.01 | 0.0077 | 5.6 | 3.75 | 0.4 | 99 | 0
2 | ESST3A_28 | 1 | ESST3A_28 | GENROU_6 | 0.02 | 0.2 | -0.2 | 6.8 | 1 | 5 | 50 | 0 | 99 | -99 | 1 | 3.77 | 0.124 | 6.52 | 0.01 | 0.005 | 6.77 | 0 | 0.4 | 99 | 0
3 | ESST3A_29 | 1 | ESST3A_29 | GENROU_13 | 0.02 | 0.2 | -0.2 | 7.2 | 1 | 4 | 50 | 0 | 99 | -99 | 1 | 4.35 | 0.243 | 8.4 | 0.01 | 0.005 | 6.36 | 20 | 0.6 | 99 | 0

## IEEEST
uid | idx | u | name | avr | MODE | busr | busf | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | KS | LSMAX | LSMIN | VCU | VCL
0 | IEEEST_1 | 1 | IEEEST_1 | ESST3A_26 | 3 |  | BusFreq_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 4.2 | -2 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0
1 | IEEEST_2 | 1 | IEEEST_2 | ESDC2A_6 | 3 |  | BusFreq_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 4.2 | -2 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0
2 | IEEEST_3 | 1 | IEEEST_3 | EXST1_19 | 3 |  | BusFreq_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 4.2 | -2 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0
3 | IEEEST_4 | 1 | IEEEST_4 | ESDC2A_7 | 3 |  | BusFreq_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 4.2 | -2 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0

## ST2CUT
uid | idx | u | name | avr | MODE | busr | busf | MODE2 | busr2 | busf2 | K1 | K2 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | LSMAX | LSMIN | VCU | VCL
0 | ST2CUT_5 | 1 | ST2CUT_5 | ESST3A_27 | 1 |  | BusFreq_5 | 0 |  | BusFreq_5 | 5.5 | 0 | 0.03 | 0 | 10 | 10 | 0.4 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | -0.05 | 0 | 0
1 | ST2CUT_6 | 1 | ST2CUT_6 | EXST1_9 | 1 |  | BusFreq_6 | 0 |  | BusFreq_6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0 | 0
2 | ST2CUT_7 | 1 | ST2CUT_7 | ESDC2A_1 | 1 |  | BusFreq_7 | 0 |  | BusFreq_7 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.26 | 0.026 | 0.26 | 0.026 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0
3 | ST2CUT_8 | 1 | ST2CUT_8 | EXST1_10 | 1 |  | BusFreq_8 | 0 |  | BusFreq_8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0 | 0
4 | ST2CUT_9 | 1 | ST2CUT_9 | ESST3A_28 | 1 |  | BusFreq_9 | 0 |  | BusFreq_9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0 | 0
5 | ST2CUT_10 | 1 | ST2CUT_10 | ESDC2A_2 | 1 |  | BusFreq_10 | 0 |  | BusFreq_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0.23 | 0.025 | 0.23 | 0.025 | 0 | 0 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0
6 | ST2CUT_11 | 1 | ST2CUT_11 | EXST1_11 | 3 |  | BusFreq_11 | 0 |  | BusFreq_11 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.08 | 0.027 | 0.08 | 0.027 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0
7 | ST2CUT_12 | 1 | ST2CUT_12 | EXST1_12 | 1 |  | BusFreq_12 | 0 |  | BusFreq_12 | 10 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | -0.05 | 0 | 0
8 | ST2CUT_13 | 1 | ST2CUT_13 | EXST1_13 | 1 |  | BusFreq_13 | 0 |  | BusFreq_13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0 | 0
9 | ST2CUT_14 | 1 | ST2CUT_14 | EXST1_14 | 1 |  | BusFreq_14 | 0 |  | BusFreq_14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.05 | -0.05 | 0 | 0
10 | ST2CUT_15 | 1 | ST2CUT_15 | ESDC2A_3 | 3 |  | BusFreq_15 | 0 |  | BusFreq_15 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.375 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | -0.05 | 0 | 0
11 | ST2CUT_16 | 1 | ST2CUT_16 | ESST3A_29 | 1 |  | BusFreq_16 | 0 |  | BusFreq_16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.3 | 0.03 | 0.3 | 0.03 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0
12 | ST2CUT_17 | 1 | ST2CUT_17 | EXST1_15 | 1 |  | BusFreq_17 | 0 |  | BusFreq_17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0 | 0
13 | ST2CUT_18 | 1 | ST2CUT_18 | EXST1_16 | 1 |  | BusFreq_18 | 0 |  | BusFreq_18 | 3 | 0 | 0.03 | 0 | 20 | 20 | 6.72 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0
14 | ST2CUT_19 | 1 | ST2CUT_19 | EXST1_17 | 1 |  | BusFreq_19 | 0 |  | BusFreq_19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0 | 0
15 | ST2CUT_20 | 1 | ST2CUT_20 | ESDC2A_4 | 3 |  | BusFreq_20 | 0 |  | BusFreq_20 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5 | 1.5 | 0.15 | 1.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0.09 | -0.09 | 0 | 0
16 | ST2CUT_21 | 1 | ST2CUT_21 | ESDC2A_5 | 3 |  | BusFreq_21 | 0 |  | BusFreq_21 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5 | 1.5 | 0.15 | 1.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0.09 | -0.09 | 0 | 0
17 | ST2CUT_22 | 1 | ST2CUT_22 | EXST1_18 | 1 |  | BusFreq_22 | 0 |  | BusFreq_22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0 | 0
18 | ST2CUT_23 | 1 | ST2CUT_23 | EXST1_20 | 1 |  | BusFreq_23 | 0 |  | BusFreq_23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0 | 0
19 | ST2CUT_24 | 1 | ST2CUT_24 | ESDC2A_8 | 3 |  | BusFreq_24 | 0 |  | BusFreq_24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5 | 1.5 | 0.15 | 1.5 | 0.15 | 0 | 0 | 0.09 | -0.09 | 0 | 0
20 | ST2CUT_25 | 1 | ST2CUT_25 | EXST1_21 | 1 |  | BusFreq_25 | 0 |  | BusFreq_25 | 0.5 | 0 | 0.042 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0.08 | 1.7 | 0.08 | 0 | 0 | 0.05 | -0.05 | 0 | 0
21 | ST2CUT_26 | 1 | ST2CUT_26 | EXST1_22 | 1 |  | BusFreq_26 | 0 |  | BusFreq_26 | 5 | 0 | 0.029 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.144 | 0.04 | 0.377 | 0.105 | 0 | 0 | 0.05 | -0.05 | 0 | 0
22 | ST2CUT_27 | 1 | ST2CUT_27 | EXST1_23 | 1 |  | BusFreq_27 | 0 |  | BusFreq_27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0 | 0
23 | ST2CUT_28 | 1 | ST2CUT_28 | EXST1_24 | 1 |  | BusFreq_28 | 0 |  | BusFreq_28 | 8.08 | 0 | 0.03 | 0 | 10 | 10 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | -0.05 | 0 | 0
24 | ST2CUT_29 | 1 | ST2CUT_29 | EXST1_25 | 1 |  | BusFreq_29 | 0 |  | BusFreq_29 | 10 | 0 | 0.03 | 0 | 30 | 30 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0.04 | -0.04 | 0 | 0

## BusFreq
uid | idx | u | name | bus | Tf | Tw | fn
0 | BusFreq_1 | 1 | BusFreq_1 | 3 | 0.02 | 0.02 | 60
1 | BusFreq_2 | 1 | BusFreq_2 | 111 | 0.02 | 0.02 | 60
2 | BusFreq_3 | 1 | BusFreq_3 | 115 | 0.02 | 0.02 | 60
3 | BusFreq_4 | 1 | BusFreq_4 | 117 | 0.02 | 0.02 | 60
4 | BusFreq_5 | 1 | BusFreq_5 | 5 | 0.02 | 0.02 | 60
5 | BusFreq_6 | 1 | BusFreq_6 | 8 | 0.02 | 0.02 | 60
6 | BusFreq_7 | 1 | BusFreq_7 | 10 | 0.02 | 0.02 | 60
7 | BusFreq_8 | 1 | BusFreq_8 | 12 | 0.02 | 0.02 | 60
8 | BusFreq_9 | 1 | BusFreq_9 | 14 | 0.02 | 0.02 | 60
9 | BusFreq_10 | 1 | BusFreq_10 | 17 | 0.02 | 0.02 | 60
10 | BusFreq_11 | 1 | BusFreq_11 | 29 | 0.02 | 0.02 | 60
11 | BusFreq_12 | 1 | BusFreq_12 | 34 | 0.02 | 0.02 | 60
12 | BusFreq_13 | 1 | BusFreq_13 | 35 | 0.02 | 0.02 | 60
13 | BusFreq_14 | 1 | BusFreq_14 | 39 | 0.02 | 0.02 | 60
14 | BusFreq_15 | 1 | BusFreq_15 | 42 | 0.02 | 0.02 | 60
15 | BusFreq_16 | 1 | BusFreq_16 | 44 | 0.02 | 0.02 | 60
16 | BusFreq_17 | 1 | BusFreq_17 | 46 | 0.02 | 0.02 | 60
17 | BusFreq_18 | 1 | BusFreq_18 | 64 | 0.02 | 0.02 | 60
18 | BusFreq_19 | 1 | BusFreq_19 | 69 | 0.02 | 0.02 | 60
19 | BusFreq_20 | 1 | BusFreq_20 | 76 | 0.02 | 0.02 | 60
20 | BusFreq_21 | 1 | BusFreq_21 | 78 | 0.02 | 0.02 | 60
21 | BusFreq_22 | 1 | BusFreq_22 | 102 | 0.02 | 0.02 | 60
22 | BusFreq_23 | 1 | BusFreq_23 | 137 | 0.02 | 0.02 | 60
23 | BusFreq_24 | 1 | BusFreq_24 | 139 | 0.02 | 0.02 | 60
24 | BusFreq_25 | 1 | BusFreq_25 | 143 | 0.02 | 0.02 | 60
25 | BusFreq_26 | 1 | BusFreq_26 | 147 | 0.02 | 0.02 | 60
26 | BusFreq_27 | 1 | BusFreq_27 | 148 | 0.02 | 0.02 | 60
27 | BusFreq_28 | 1 | BusFreq_28 | 158 | 0.02 | 0.02 | 60
28 | BusFreq_29 | 1 | BusFreq_29 | 161 | 0.02 | 0.02 | 60